ORDENANZA Nº 6071/12

VISTO:

El expediente N° 33225-I-12, caratulado: OBRAS PARTICULARES-E/PROYECTO ORDENANZA MODIFICACION CAP. E.III.1.7 CODIGO URBANO Y DE EDIFICACION;   y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones, la Dirección de Obras Particulares elevan un proyecto de Ordenanza, debido a la necesidad de actualizar las normas referidas a las instalaciones eléctricas  provisorias.

Que del análisis realizado por personal de Departamento de Electromecánica respecto del Código de Edificación, surge la necesidad de adaptar la normativa a la evolución de las pautas de seguridad como así también del avance tecnológico.

Que la realidad nos demuestra  que resulta imprescindible la actualización de los materiales y requerimientos para la instalación de poste provisorio, incluyéndose además la Ord. Nº 6052/12 oportunamente sancionada.

Que de fs. 02 a 03 vta. obra el proyecto modificatorio del Código Urbano y de Edificación.

Que se estima procedente acceder a lo peticionado.

POR ELLO:

#### EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ:

ORDENA

Artículo 1º - Modifíquese el Capítulo  E.III.1.7 del Código Urbano y de Edificación de Godoy Cruz, el que quedará redactado de la siguiente manera:

E.III.1.7 INSTALACIONES PROVISORIAS DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.

La inspección abarcará: Poste, cajas para medidor y tablero, caños de comunicación entre ambas cajas.

a) POSTES PARA CONEXIONES PROVISORIAS: Si el poste es de madera, deberá ser de un solo tramo, de eucaliptos creosotado o tratado, según normas IRAM 9319 y 9351, pintados 0,50 m por encima y por debajo de la zona de transición. El poste se hincará con una profundidad de empotramiento no menor de 1,00 m, debiéndose asegurar la adecuada compactación del terreno, una vez concluido el montaje.

b) CAJA PARA MEDIDOR: Se utilizarán cajas metálicas estancas y aptas para la intemperie y según características y dimensiones establecidas por la empresa prestataria del servicio.

ORDENANZA Nº 6071/12

HOJA Nº 2

c) CAJA PARA EL TABLERO: Se utilizarán cajas metálicas o de PVC estancas y aptas para la intemperie con rigidez mecánica, características de ininflamabilidad, no higroscopicidad  y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de protección  será IP65 según normas IRAM 2444.- Sus dimensiones permitirán el cómodo alojamiento de los elementos de protección y tomas de corriente.

El tablero deberá contar con llave de corte general, prevista para proteger la instalación contra sobreintensidades y cortocircuitos, y disyuntor diferencial.

En caso de existir más de un circuito se colocarán protecciones termomagnéticas en cada uno de ellos.

Tanto las cajas de tablero como las de medidor llevarán descarga a tierra debiéndose respetar en la ejecución de la misma, lo establecido en el punto E.III.1.19.6 de la presente reglamentación.

Los tomas se colocarán en el tablero, sobre una base de material dieléctrico, que cumpla a su vez la condición de ser hidrófugo e ignífugo.

d) CAÑOS DE COMUNICACIÓN ENTRE CAJAS: Serán semipesados y tendrán un diámetro interior mínimo de 15,4 y 34 mm. para instalaciones monofásicas y trifásicas respectivamente. Las uniones de las cajas a las cañerías se realizarán con sus correspondientes tuercas, boquillas y conectores.

e) CAÑO DE BAJADA: Será de tipo semipesado respetándose los diámetros mínimos de 15,4 mm. en instalaciones monofásicas y 34 mm. para instalaciones trifásicas.

f) CONDUCTORES DE BAJADAS: Las secciones mínimas de 4 mm2 en instalaciones monofásicas y de 6 mm² para instalaciones trifásicas. En todos los casos los conductores a utilizar serán de siete (7) hilos. En caso de conductor multihilo se deberá utilizar  terminal tipo “maguitos de conexión”.

Cuando se lleven líneas de alimentación fijas en el interior de la obra, los conductores se colocarán sobre aisladores en paredes y postes. Los puntos de fijación no podrán superar los 4,00 m de distancia y se utilizarán los conductores aislados correspondientes.

Las derivaciones de alimentación móviles se llevarán a partir de tomas de corriente, acoplados a un interruptor, de manera que la conexión y desconexión no se realice bajo tensión.

g) FIJACIONES: Las cajas y accesorios se fijarán con los elementos aprobados y atornillados. No se autorizarán ataduras con alambre o elementos no reglamentarios.

ORDENANZA Nº 6071/12

HOJA Nº 2

h) POTENCIA: Para conexiones mayores de 15 HP, se deberá presentar Memoria Descriptiva con la información complementaria que se requiera (protecciones, alimentaciones, motores, inst. de luz de obra, etc.). con el respectivo “Visto Bueno” de la empresa prestataria.

Los postes de obra se colocarán sobre la línea municipal o en la empalizada del cierre de la obra a una distancia no mayor de 0,50 m de la línea mencionada. No deben ubicarse en la zona de acceso vehicular ni acopio de materiales y no deben obstaculizar la circulación de los peatones.

i) Texto Ord. 6052/12  Iluminación de Obra)

ORDENANZA Nº 6071/12

HOJA Nº 2

Artículo 2º: Por las dependencias municipales que correspondan se deberán tomar las medidas necesarias para reemplazar en el Código Urbano y de Edificación los croquis y esquemas aprobados por la presente Ordenanza.

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido archívese.

p.n.

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERON, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.